PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA   PRUDNIK  48-200 PRUDNIK

UL.  KOŚCIUSZKI 3

NAZWA ZADANIA: 

"ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRZEMYSŁOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH PRZY UL. NYSKIEJ W PRUDNIKU"

RODZAJ  ROBÓT:

REMONT INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA W HALI PRODUKCYJNEJ.
ADRES INWESTYCJI:

UL. NYSKA 17A W PRUDNIKU 

48-200 PRUDNIK

                                                      Opracował:
                                                                 Marcin Schulz
Prudnik dn. 20.06.2016r

1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY:
1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji sprężonego powietrza w hali produkcyjnej.
1.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji sprężonego powietrza w hali produkcyjnej.
2. Remont i dostosowanie istniejącej instalacji sprężonego powietrza do obecnych przepisów.
3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami odbioru remontowanej instalacji sprężonego powietrza.
2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem zamówienia jest remont i uruchomienie instalacji sprężonego powietrza w hali produkcyjnej o wymiarach: długość - 98,42m, szerokość – 49,75m. Istniejąca instalacja wykonana została w latach sześćdziesiątych i planowana jest do całkowitej wymiany wraz z dostosowaniem jej do aktualnych przepisów. 
Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie:

- niezbędnej inwentaryzacji budowlanej obiektu, 
- remontu i montażu instalacji sprężonego powietrza z dostosowaniem jej do aktualnych przepisów o parametrach kompresor 8 bar, 7-12 m3 / min, 2 x 5.000 l (lub równorzędne) zbiornik buforowy,   rury poziome 1,5 cal, rury pionowe 0,75 cal.
Wykonawca zobowiązany jest:

- do uzyskania warunków, opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania

  dokumentacji projektowej,

- do sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania realizacji inwestycji w oparciu o   

   opracowaną dokumentację,

- do uiszczenia wszystkich opłat związanych z uzyskaniem uzgodnień celem prawidłowego   wykonania zadania.

- dostarczyć dokumentację projektową z zawartością tekstową i graficzną w formie   

  wydruku (2szt).

- dostarczyć dokumentację powykonawczą obiektu wraz z pozytywnymi protokołami odbioru (2szt).

- dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym.

W ramach przedmiotu umowy należy wykonać: 
1. Rozbiórkę istniejącej instalacji sprężonego powietrza.
2. Montaż nowej instalacji sprężonego powietrza zasilanego z pomieszczenia nr 7 oraz wykonanie podejść pod maszyny i urządzenia zgodnie z załączonym schematem. 
Parametry instalacji:
- 2 kompresory (jeden z osobną suszarką) o mocy 2 x 40kW

- wielkość przepływu powietrza 7-12m3 / min, 8 Bar 
- zbiorniki 2 x 5.000 l (lub równorzędne) zbiornik buforowy,   
Dwa rurociągi obwodowe sprężonego powietrza t.j. w hali maszyn i w hali wykończeniowej w możliwością osobnego zamykania.

Średnica rur sprężonego powietrza 1,5 cala (rury stalowe ocynkowane obustronnie) zainstalowane na wysokości min. 4.0m od posadzki. Co 6,0m powinien być odpływ skierowany do sufitu (średnica 1 cal z zaworem i zaślepką). 
Ponadto dodatkowo instalacja przyłącza do poszczególnych maszyn wg załączonego schematu (kropka lub kwadrat niebieski) powinna się kończyć pod sufitem (3/4 cal, proste zakończenie rury, zakończone wtyczką). 
Rurociągi sprężonego powietrza powinny być szare (RAL 7001).
Uwaga:

Zakup i dostawa kompresora oraz zbiornika  poza przedmiotem umowy.
3. Dokumentację powykonawczą, próby techniczne oraz dostarczyć pozytywne protokoły odbioru technicznego instalacji dla całego systemu.
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania kontrolne obejmują:                                                                                                                                  - sprawdzenie  zgodności  materiałów z  wymaganiami  Zamawiającego  z  dokumentami  przetargowymi, 

- kontrolę ewentualnych wad fabrycznych zastosowanych materiałów
5. ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót                                                                                                                                                     -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,                                                                                                                     - odbiór częściowy /w przypadku uzgodnienia w zawartej umowie/,

- odbiór ostateczny (końcowy),                                                                                                                            - odbiór pogwarancyjny 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI                                                                                                                                        Zgodnie z postanowieniami uzgodnionymi w umowie.

